## Табл
id | element_name | element_name_ru | geometry_type | floors_max | buffer_m | calc_method | area_coef | area_calc_logic | utility_connection | uds_access_type | turn_radius_m | height_attr | qgis_layer_name | doc_reference
1 | dc_building | Здание ЦОД | POLYGON | 1 | 15 | by_power | 0.9 | S = Мощность(кВт)*0,9 | Power, Water, IT | Light_Car | 0 | 12 | 01_buildings_layer | СП 541.1325800.2024 п.5.5, п. 6.2.6 СП 4.13130.2013 п 6.1
2 | power_substation_gpp | Электроподстанция | POLYGON | 1 | 10 | by_dc_area | 0.5 | S = Sцод*0,1 | Fuel | Heavy_Truck | 0 | 6 | 01_buildings_layer | п. 6.1.5 СП 4.13130.2013 п. 6.1.5, табл. 3 / ПУЭ
3 | fuel_complex | Топливохранилище | POLYGON | 1 | 6 | by_dc_area | 0.1 | S=Sцод*0,05 | Power | Light_Car | 15 | 4 | 01_buildings_layer | СП 4.13130.2013 п. 6.4.4, табл. 4
4 | kpp | КПП | POLYGON | 1 | 5 | absolute | 50 | S=50 m2 | Power, IT | Heavy_Truck | 15 | 4 | 01_buildings_layer | СП 42.13330.2016 п. 11.10
5 | parking | Парковка (машиномест) | POLYGON | 0 | 10 | by_dc_area | 0.5 | S=Sцод*0,05 | None | Heavy_Truck | 0 | 0 | 01_buildings_layer | СП 42.13330.2016 табл. 11.23
6 | site_fence | Ограждение | LINESTRING | 1 | 0 | perimeter | 0 | По границе кадастра | None | None | 0 | 2.5 | 04_restrictions_layer | Пост. Правительства РФ № 458
7 | pedestrian_walkways | Тротуары | LINESTRING | 0 | 0 | linear_buffer | 1.5 | width = 1,5 m | None | None | 0 | 0 | 02_transport_layer | СП 42.13330.2016 п. 11.13
8 | internal_roads | Внутренние дороги | LINESTRING | 0 | 0 | linear_buffer | 6 | width = 6 m | None | Heavy_Truck | 15 | 0 | 02_transport_layer | СП 42.13330, СП 4.13130.2013 п. 8.6
9 | entry_point_uds | Тчк подключ. к УДС | POINT | 0 | 0 | absolute | 0 | Координата въезда на участок | None | Heavy_Truck | 15 | 0 | 03_infrastructure_layer | ГОСТ Р 52748-2007 / СНиП 2.05.02
10 | entry_point_telecom_A | Тчк подключ. к электросетям (1) | POINT | 0 | 0 | absolute | 0 | Координата ввода связи А | IT | None | 0 | 0 | 03_infrastructure_layer | СП 541.1325800.2024 п. 6.3.2
11 | entry_point_telecom_B | Тчк подключ. к электросетям (2) | POINT | 0 | 0 | absolute | 0 | Координата ввода связи Б | IT | None | 0 | 0 | 03_infrastructure_layer | СП 541.1325800.2024 п. 6.3.2
12 | entry_point_power_A | Тчк подключ. энергии (1) | POINT | 0 | 0 | absolute | 0 | Координата ввода энергии | Power | None | 0 | 0 | 03_infrastructure_layer | ПУЭ разд 4
13 | entry_point_power_B | Тчк подключ. Энергии (2) | POINT | 0 | 0 | absolute | 0 | Координата ввода энергии | Power | None | 0 | 0 | 03_infrastructure_layer | ПУЭ разд 4
14 | entry_point_water | Тчк подключ. Водоснабжения | POINT | 0 | 0 | absolute | 0 | Координата ввода воды | Water | None | 0 | 0 | 03_infrastructure_layer | СП 541.1325800.2024 п. 9.1.1

## Огры
Ограничения
1 | Парковки: минимальное по СП 113.13330.2023 5,3*2,5 (без учета МГН: 6,0*3,6м = 10% парково, не далее 50м от входа т.д.т.п уклон не > 1:50.)
2 | ЦОД строим на земельных участках, НЕ подверженных риску затопления в период половодья или паводков (исключая пункт 5.15)
3 | Не учитываем п. 5.14 про сбор и хранение отходов
4 | Среднеарифметическая стойка = 5 кВт
5 | ЭТАЖНОСТЬ убирается, т.к. расчёт слишком сложный
6 | Каналы ввода = константа 2 (т.к. это не сами кабели, а инж. Коридоры (трассы), т.е. кабелей по ним может пройти больше
7 | пожарные гидранты не проектируются
8 | теплоснабжение отсутствует, т.к. по 9.1.1. из сп 541.1325800.2024 "При отсутствии возможности подключения к централизованным сетям ресурсоснабжающих организаций допускается устройство автономных источников.", займемся рекуперацией тепла
9 | непонятные буферы: разобраться
10 | Мин кВт = 250, мин Sцод= 24м2